nazwa:  Origin Conductive

fabryka: LG Hausys

rodzaj: Homogeniczna rolka PVC z grafitem

krótka charakterystyka: wykładzina zapewni skuteczna kontrolę wyładowań elektrostatycznych w pomieszczeniach takich jak: sale operacyjne, serwerownie i produkcja elektryczna

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny EN ISO 10581: homogeniczna PVC z grafitem

- typ wykładziny: rolka

- zabezpieczanie powierzchni: Deep Clean Conductive UV

- grubość całkowita EN ISO 24346: 2 mm

- ciężar całkowity ISO 23997: 2800 g/m2

- szerokość rolki ISO 24341: 2 m

- długość rolki: 20 m

- wielkość opakowania: 40 m2

- klasyfikacja zastosowań EN ISO 108874: 34/43

- miejsca zastosowań PN-EN IEC 61340-6-1 spełnia wymagania: sale operacyjne,          pomieszczenia G0, G1, G2 serwerownie, pokoje komputerowe

- łączenie arkuszy wykładziny: sznury spawalnicze

- klasa reakcji na ogień EN 13501-1: Bfl-s1

- klasa ścieralności EN 660-2: grupa P

- odporność na odgniecenia EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm

- Stabilność wymiarowa EN ISO 23999: ≤ 0,4%

- odporność na poślizg DIN 51130/ EN13893: R9/DS

- elektrostatyczność EN 1815: < 2 kV

- opór elektryczny EN 1081: 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ω

- odporność na blaknięcie EN ISO 105-B02: ≥ 6

- odporność na fotele na kółkach EN ISO 4918: odporna

- odporność na plamy EN ISO 26987: odporna

- elastyczność EN ISO 24344: zachowana, bez pęknięć

- odporność termiczna EN 12664: ok 0,04 m2 ∙ k/w

- izolacja akustyczna EN ISO 10140: > 3dB

- aspekty środowiskowe: bez ftalanów i metali ciężkich