- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 1. Część ogólna

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny ściennej z PCW Polyflor POLYCLAD PRO / POLYCLAD PLUS

- 1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w …………....................................................................................... (nazwa obiektu)

- 1.3. Zastosowanie i wygląd

Winylowa wykładzina ścienna do pomieszczeń aseptycznych, szpitali i przemysłu farmaceutycznego.

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak :

    - wykładzina ścienna– specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni ścian

    - PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy,

    - wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

    - wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości),

    - wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben

    - elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał,

    - antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał,

- 2. Materiał

2.1.1 Format rulon 1,83x30 m

2.1.2. Grubość 1,25mm / 2 mm

2.1.3. Warstwa użytkowa 1,25mm / 2 mm

2.1.4. Ciężar 1900 g/m2 / 3535 g/m2

2.1.5. Światłoodporność: ISO 105-B02 Metoda 3>6

2.1.6. Odporna na rozwój bakterii i grzybów

2.1.7. Trudnopalność: spełnia wymagania BS EN ISO1182:2002, EN 13501

2.1.8 spawana sznurami spawalniczymi

- 2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty

2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2. Krajowa Deklaracja Zgodności

3. Sprzęt i maszyny

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :

- higrometrem do oceny wilgotności podłoża,

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,

- zestawem ostrych noży do wykładzin,

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych

- oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

- pojemniki do kleju

- 4. Składowanie i transport

- 4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych

- i  suchych.

- 4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót

- Do wykonania posadzek z wykladziny ściennej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do układania wykładziny ściennej PCW Polyclad podłoże powinno być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, resztki zapraw, tłuszcze). Temperatura powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania prac monterskich powinna wynosić min 20ºC. Przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem wykładziny Polyclad wszystkie powierzchnie powinny być zagruntowane gruntem Kiesel Okamul 11 rozcieńczonym w stosunku 1:3.Czas schnięcia zagruntowanych powierzchni wynosi od 0,5 do 24 h w zależności od temperatury powietrza. Po wyschnięciu powierzchnie należy sprawdzić, czy nie znajdują się na nich zanieczyszczenia związane gruntem z podłożem- jeżeli tak, powierzchnię należy przeszlifować,          a następnie odkurzyć. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do układania wykładziny ściennej Polyclad.

5.3. UKŁADANIE WYKŁADZINY ŚCIENNEJ POLYCLAD

Wszystkie prace należy rozpocząć od odpowiedniego rozmieszczenia powierzchni, na których będzie układany materiał. Następnie należy prawidłowo okleić kątownikiem, odpowiednio przygotowanym (w zależności od przeznaczenia), w tym celu krawędzie, do których ma być przymocowany kątownik, pokrywa się jednolitą warstwą kleju KIESEL Okatmos EE 10 i pozostawia na okres 10 min. Po tym czasie kątownik PCW, również posmarowany cieńką warstwą kleju przykłada się począwszy od górnej krawędzi (w przypadku narożników pionowych), po przyłożeniu w/w elementu jest on podgrzewany w celu zwiększenia przyczepności i elastyczności przyklejonego kątownika, takie działanie jest zgodne  z technologią układania wykładzin ściennych Polyflor. Po oklejeniu wszystkich narożników, przystępuję się do przyklejenia wykładziny PCW Polyclad na powierzchniach płaskich. Powierzchnie ściany smaruje się cienką warstwą kleju Kiesel Okatomos EE 10 używając do tego szpachli A3 i pozostawia na okres ok. 10 min. Po tym czasie odpowiednio przygotowany bryt wykładziny, przykleja się począwszy od górnej krawędzi, dopasowując go do wcześniej wyrysowanego pionu na powierzchni układanej, kolejne bryty klei się w podobny sposób. Czynnością jednoczesną jest równomierne wygładzanie i dociskanie wykładziny w celu uniknięcia mogących pojawić się pęcherzy powietrza, do tego celu należy używać narzędzi o miękkiej strukturze (korek, miękki materiał tekstylny). Kolejne bryty wykładziny powinny być układane w taki sposób, aby jedna ze stron zachodziła na drugą na odległość min 1 cm, co daje możliwość wyrównania ewentualnych odchyłów od pionu poprzez proste przycięcie na łączeniu tych krawędzi. Po ukończeniu danej powierzchni należy dokładnie oczyścić połączenia wykładzin (pozostałości kleju lub inne zabrudzenia).

5.4. SPAWANIE WYKŁADZINY ŚCIENNJE POLYCLAD

Spawanie powinno się rozpocząć od górnej części łączeń. Jednocześnie wykonuje się „pierwsze ścinanie sznura” po czym pozostawia się go na okres 12 h do całkowitego wystygnięcia, co jest działaniem zgodnym z technologią. Do ścinania spawów należy używać specjalnie do tego celu przeznaczonych narzędzi. Po upływie w/w czasu można przystąpić do ścinania spawów po raz drugi   i wygładzania ewentualnych  nierówności miejsc wcześniej wyspawanych. Po wykonaniu w sposób prawidłowy w/w czynności, prace przy układaniu wykładziny ściennej PCW Polyflor Polyclad można uważać za zakończone

- ST

5.2.12. 	Zakończenie montażu

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski  (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.

5.2.13	. Zabezpieczenie

Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.

5.2.14. 	Odpad

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      i Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  PCW  Polyflor”. Instrukcja dostępna na www.polyflor.pl/polyflor

- 6. Kontrola jakości

- Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

  - Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,

- prawidłowość wykonania styków wykładzin

  - Badania po wykonaniu robót.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.

W szczególności sprawdzić należy:

- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

- 6.3. Jednostką obmiarową jest m2

- 7. Odbiór robót

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

- w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 7.1. Odbiór powinien obejmować:

- - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- - prawidłowości ukształtowania powierzchni

- - połączenia posadzki z podłożem

- -wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych

- 7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

- Atest Higieniczny

- Krajowa deklaracja zgodności